## Slide 1: Refroidissement de miroirs silicium pour des optiques X
Philippe JEANTET / Mathilde HEIGEAS
Refroidissement de miroirs silicium pour des optiques X

## Slide 2: plan
les enjeux techniques
  mise en situation
petits rappels historiques
  les différentes solutions techniques
    cuivre
    silicium latéral
    silicium à goulotte
      goulotte externe
      goulotte interne
les techniques et moyens actuels

## Slide 3: étude de miroir RX
étude d’une famille de miroirs RX pour l’ESRF Grenoble avec les logiciels

## Slide 4: Rayonnement synchrotron
V << C
V  C
anisotrope polarisé tangentiel à la trajectoire dans le plan orbital maximal selon V
Spectre continu dû à la superposition d’un grand
nombre d’harmoniques à cause de l’effet relativiste du phénomène

## Slide 6: ESRF Grenoble
Notes: 12 M watts de puissance installé
1 M w pour 10 K watts de rayonnement synchrotron

## Slide 7: ligne de lumière - optique
un cas d’école
    matériaux (très bien connus)
    conditions aux limites (parfaites)
    chargement (mathématique)
    hypothèse (3D)

## Slide 8: ligne de lumière - optique

## Slide 9: ligne de lumière - optique

## Slide 10: miroir X
dimensions caractéristiques
  surface optique parfaite
  erreur de pente inf à 0,1 rad et rugosité de 1 nm RMS
  couramment de 1400 x 80
focalisation longitudinale
charge thermique de 450 W

## Slide 11: miroir M1
Le rayon de courbure du miroir est fonction de l’angle d’incidence
source
échantillon
source
échantillon
elliptical shape
parabolic shape

## Slide 13: un peu de mécanique
les complications
  l’environnement (UHV 10-10 mbar) matériaux
  R(t) [2, 80 Km]
  l ’effet anti-clastique
    géométrie
     différent de 0
  la gravité

## Slide 14: la thermique
les contraintes
  charge j(t) : j(t,r) ds [ 0 , 450 Watts ]
  coeff d’absorption [0, 1] suivant l’angle d’incidence
  coeff dilatation  0

## Slide 15: différents cas de charge thermique

## Slide 16: distribution d’énergie

## Slide 17: évolution avec le temps

## Slide 18: plusieurs familles de refroidisseur
sous la surface
  miroir ligne CRG IF en Cuivre >> voir plan
latéraux
  à goulotte >> miroir CRG D2AM
  à lame >> miroir CRG FAME
    >> nécessite l’utilisation d’un eutectique Ga In Sn

## Slide 19: la solution idéale
masse volumique =0
coefficient de dilatation =0
conductivité thermique ++
coefficient poisson =0
usinabilité +
polissage +++
dépôt de revêtement +++
surface optique 1200 x 80 mini
dégazage --- >> UHV +++
cout ---

## Slide 20: les complications rencontrés
optique
  polissage ++ erreur de pente inf à 0,1 rad et rugosité de 1 nm RMS
  dépôt pour les X (rhodium, iridium)
  environnement UHV
mécanique
  pesanteur
  phénomène anticlastique >>> poisson  0
thermique
  gradient thermique
  coef de dilatation  0

## Slide 21: solution éprouvé
miroir en Cuivre multi bandes
  actionneurs piézoélectriques
  refroidissement sous la surface

## Slide 23: principe 1/3

## Slide 24: principe 2/3
miroir
miroir

## Slide 25: principe 3/3
miroir
Si monocristallin
alliage liquide
Ga66 In20.5 Sn13.5
eau [12° à 20°]
Rh (50 nm)

## Slide 26: Ga66 In20.5 Sn13.5
Melting point : 11 °C
Vapour pressure : <10−8 Torr (at 500 °C)
Density : 6.44 g/cm3 (at 20 °C)
Solubility : Insoluble in water or organic solvents
Viscosity : 0.0024 Pa·s (at 20 °C)
Thermal conductivity : 16.5 W·m−1·K−1
Electrical conductivity : 3.46x106 S/m (at 20 °C)
Surface tension : s = 0.718 N/m (at 20 °C)

## Slide 27: Miroir FIP: Système de refroidissement
Attention propreté et vide!

## Slide 28: Miroir FIP: Système de refroidissement
Notes: 2 lames cuivre OFHC plongées dans 2 rainures du miroir, remplies de Gallium pour le contact thermique.
Les 2 lames sont brasées sous 2 tubes de cuivre dans lesquels circule de l’eau (circuit en parallèle).
Tubes restent // au miroir

## Slide 29: Données d’entrée pour le refroidissement
Fonctionnement à 150°C et rayonnement α=107rad
Circuit d’eau: maxi ∆Teau=10° entre entrée et sortie, vitesse ≈ 1 m/s pour turbulences et vibrations
Nb Reynolds = 4400
Nombre de Reynolds caractérise un écoulement et représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses
Effet thermique le + important:
gradient longitudinal par échauffement de l’eau

## Slide 30: Effets mécano-thermiques
Coefficients de dilatation:
αmiroir silice = 0.5.10-6
αsupport inox = 16.8.10-6
ep miroir Si = 65mm
 dilatation différentielle
≈ 1 μm.°C-1
Déplacements verticaux
Déplacements verticaux face supérieure

## Slide 31: Flux réparti sur la surface supérieure du miroir
Gallium
Zone pour ailette (vide pour la partie mécanique)
Chart: flux_M1_16-30KeV selon Y
Chart: flux_M1_16-30KeV selon X
Y
X

## Slide 32: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau
V = 0.25 m/s vitesse de l’eau
  Q = V.S = 0.04556 m3/h (débit volumique par tube),
  ou M=12.62 g/s (débit massique)
Indispensable pour les calculs EF sur les ailettes!
Finalement, les données d’entrée pour le circuit d’eau sont:
Se placer à la limite du laminaire:
avec ρ=997.4kg/m3 (densité de l’eau),
D=8mm (diamètre interne du tuyau),
μ=0.001006kg/m/s (viscosité dynamique de l’eau)

## Slide 33: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau
  P = 125 W (puissance thermique à dissiper par un refroidisseur)
  Cp = 4187.65 J/kg/K = 1.163 W/kg/K (chaleur massique à pression constante)
 ° (élévation de la température de l’eau)

## Slide 34: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau
Feuille de calcul:

## Slide 35: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau
Augmentation de la température des parois internes du refroidisseur/échangeur:

## Slide 36: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau
Tests sur Re et Pr
Nombre de Greatz donne le rapport entre la capacité thermique d'un fluide et la chaleur transmise par conduction
Nombre de Prandtl compare la rapidité des phénomènes thermiques et hydrodynamiques dans un fluide
ρ | Cp | λ | μ
Notes: Attention, on peut avoir beaucoup de dispersion dans les coefficients d’échange thermique. Comment on fait? Moyenne?
Samcef: T° entrée (20°C) + sortie (22.365°C) de l’eau

## Slide 37: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau: culture générale
Corrélations pour les coefficients d’échange:
Les corrélations de Colburn et Dittus-Boelter sont très courantes, elles sont citées dans de nombreux ouvrages de transfert thermique.
La corrélation de Montgommery provient de son livre "Solenoid magnet design", édité par Wiley-interscience, formule p.38.
 Tmin=3.235°

## Slide 38: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau: culture générale
Corrélations pour les coefficients d’échange:
Les trois suivantes sont extraites d'un article du "International Journal of Heat and Mass Transfer", vol.41, Nos 6-7, p.851-857, 1998 intitulé "An experimental investigation of single-phase forced convection in microchannels".
Coefficient de frottement d’après Filonenko:

## Slide 39: Détermination du coefficient d’échange thermique des tubes à eau: culture générale
Corrélations pour les coefficients d’échange:
La corrélation de Lévêque se retrouve dans la littérature et est tirée du cours de thermique théorique et pratique de Mr P. Cormault
Si
Sinon
 Tmax=9.712°

## Slide 40: Coefficient d’échange thermique des tubes à eau: calculs EF
Si on ne veut pas rentrer H constant dans Samcef, alors on modifie la température moyenne de l’eau (22.365°C au lieu de 22°C)
 modif de H:
HMontgomery = 1654.08 W.m-2.°C-1 (au lieu de 1609.67)
Pas de HLévêque (conditions non respectées)
Un calcul avec Hmax (=1609.67 W/m²/°C), constant ou non
Un calcul avec Hmin (=536.26 W/m²/°C)

## Slide 41: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)

## Slide 42: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)
Zone d’application du flux

## Slide 43: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)
1812213 éléments (peu raffiné)
742217 nœuds
Caractéristiques :
Zones d’inflations au niveau du fluide (modéliser finement gradients et échanges thermiques entre l’eau et la goulotte en cuivre)
Dépouillement du h sur 2 groupes de faces créés dans le Design Modeler
Temps calcul environ 1h (laminaire et turbulent)
Modèle turbulent k-ε (Realizable)
Vfluide=0.134m/s (Re=2000)
Tfluide=20°C
Flux surfacique déposée sur la surface du haut

## Slide 44: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)
Écoulement turbulent KW (post=fluent)

## Slide 45: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)
Moyenne 447W/m²/K
Écoulement turbulent KW (post=fluent)

## Slide 46: Miroir M1 Fame UHD (P.-A. Bertrand)
Écoulement turbulent KE realizable + enhance wall treatement + cocher les 2 options (post=fluent)
Moyenne 448W/m²/K