## Slide 1
‘Refroidissement évaporatif pour les trackers
Silicium des grands détecteurs à LHC’
Greg Hallewell
Aix Marseille Université, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France
Refroidissement évaporatif: trackers LHC,
ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
1
ANF CNRS 2020 - Ecole de mécanique IN2P3
"Le refroidissement des expériences :
Conception et instrumentation"
21 au 25 septembre 2020 - Aussois
Notes: 1

## Slide 2: Intro: des trajectographes (“trackers”) LHC silicium refroidis par évaporation;
Les fluides caloporteurs: Fluoro-Carbures (FC’s) & blends, CO2; leurs avantages et inconvénients;
Principes de fonctionnement thermo-dynamique: systèmes avec circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel;
Coefficients de transfert de chaleur et les « avantages » d’un CTC élevé en termes de %X0 (reduction de matiere), diamètre de tubes etc.
LES POINTS PRINCIPAUX
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 3: Les trajectographes (“trackers”) LHC silicium refroidis par évaporation
ATLAS: pixels & SCT, (C3F8) IBL (CO2); -25°C
LHC runs 1,23
Futur “ITk”  CO2 (LHC-HL: 2027): 200 kW < -35°C*;
ALICE (H2O) 20°C  C4F10 LHC-HL? ;
LHCb “VeLo” CO2  à AMS-2 (Station Spatial International)
LHC runs 1,23 -25°C:  <-35°C* (LHC-HL);
CMS (C6F14 liq. LHC runs 1,23)
concu pour -15°C (rarement attient)
 CO2 evap (LHC-HL) >200 kW CO2 < -35°C*;
* “Common working group” + CERN Div EN-CV
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 4: ATLAS: trajectographe actuel: refroidi entièrement par évaporation : octafluoropropane C3F8 (60kW) & CO2 (2 kW)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 5: ATLAS ‘Semi-Conductor Tracker’ (SCT) tracker à micropistes en silicium qui entoure le détecteur à pixels
116 circuits de refroidissement C3F8 évaporatoires @ - 26°C
40kW puissance totale à évacuer
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Notes:   adding bulkheads to the ends of the thermal enclosure
  making gas tight seals around the services
Once complete, all services must be folded down into the ISSS prior to insertion into the TRT

## Slide 6
Pixels: 88 circuits de refroidissement C3F8 évaporatoires @ - 26°C longitudinals (barettes) et « wiggly » : « end cap disks »
20kW puissance totale à évacuer
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 7
Insertable B layer (pixels Si): 14 barettes (longerons) : 33 - 40 mm des faisceaux LHC entourées par le détecteur a pixels
14 circuits de refroidissement CO2 évaporatoires 2kW à évacuer @ - 26°C
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 8: VeLo (“Vertex localiser) de l’expérience LHCb: refroidissement évaporatoire par CO2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 9
VeLo (“Vertex localiser) de l’expérience LHCb: refroidissement évaporatoire par CO2
(modules micro-pistes Si dans la vide primaire de LHC (rétractés pendant remplissages des faisceaux)
A noter: les évaporateurs CO2
sont loin des soustrats silicium
à refroidir (refroidissement
plutôt des puces de lecture)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 10: Tracker Si AMS-2: refroidissement (150 W) par CO2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 11: Refroidissement évaporatoire CO2: tracker AMS-2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 12: Les “upgrades”: trajectographes pour HL-LHC; refroidissement CO2 évaporatoire (sauf ALICE)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Pour ATLAS, CMS (en particulier):
températures d’opération des trackers plus basses (< -35 °C) pour mieux protéger les modules Si contre dommages par radiations aux intensités plus élevées de HL-LHC

## Slide 13: Les fluides caloporteurs Fluorocarbures, blends, CO2; leurs avantages et inconvénients.
Fluorocarbures (« saturés »: CnF(2n+2) ):
Très stables sous radiations, non-flammable, non-toxique, diélectrique, faible viscosité;
non-consommateur de O3,
Mais… coefficient chauffement climatique très élevée 8000-10000x CO2;
une famille de fluides: choix de thermodynamique et mélanges 
(‘blends’ possible pour tailler la thermodynamique).
Capacité chaleur massique env. 1000 J/Kg.K: (¼*H2O), enthalpie(typ max.) 100J/gm
CO2:
Très stables sous radiations, non-flammable, diélectrique, faible viscosité;
non-consommateur de O3, coefficient d’échauffement climatique = 1;
enthalpie (typ. max) 300J/gm (mais jamais exploitée);
Pas de choix thermodynamique: pression(max) d’ opération très élevée: env 70 bar
Difficultés de circulation en état liquide/diphasique (AMS, station spatiale intl.);
Le choix de-facto pour la phase haute luminosité LHC (ATLAS, CMS, LHCb_VELO)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 14
F F F F
| | | |
F-C-C-C-C-F
| | | |
F F F F
Exemples:
perfluoro-n-propane (C3F8): R218
…butane (C4F10)
Molécule “saturé” CnF(2n+2):
atomes hydrogène du précurseur hydrocarboné replacés par fluor
 « Per-fluoro-carbures »:
F F F
| | |
F-C-C-C-F
| | |
F F F
Liens C-F simples: les plus fort en chimie:  Excellent stabilité
G. Hallewell CPPM Habilitation à Diriger des Recherches – le 15 février, 2011
Chimie des (per)fluorocarbures

## Slide 15: “Blendability” des fluorocarbures saturés
CMS (liquide)
Etudes ALICE
(& CPPM-ATLAS pixel 1995)
ATLAS
SCT & pixel
(inc. blends)
Gamme de temp.
d’evaporation
(ATLAS, Totem)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
10 bar
1 bar
0.1 bar
10 bar
1 bar
0.1 bar
Pression de démarrage C3F8
a la temp. ambiante: 8 bar

## Slide 16: COMPARISON: Pression de vapeur saturante CO2 Très haute pression, surtout en démarrage (limite basse: point triple @ -55⁰C)
Gamme de temp.
d’évaporation en opération
(ATLAS, CMS, LHCb VELO)
Pression 15-18 bar
Pression de démarrage
a la temp. ambiante:
env. 70 bar (cycle 2-PACL)
(AMS-2,ATLAS, CMS, LHCb_VELO)
P,TCrit
70 bar!
CO2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 17
Capillaire de livraison liquide vers l’évaporateur (à l intérieure du frigo) souvent
concentrique avec l’échappement de l’ evaporateur:  « sous-refroidissement » de liquide
condensé à haute température: (ab = gd est désirable)
Introduction aux diagrammes pression-enthalpie (P-h)
(exemple: circulation par compresseur: congélateur domestique)
16
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Changement de phase
évaporation
Changement de phase
condensation
Compression
vapeur
Compresseur
Condenseur
Capillaire de
livraison
liquide
+ détente
Capillaire
d g
a b
a b
d g
Sous-refr.
liquide
Deficit h
Capacité par gramme dispo.
Capacité/gramme
indispo. (deficit)
Exploite mieux l’enthalpie (capacité en Watts par gramme) de fluide (réduction de déficit h)
 réduction de débit massique nécessaire pour évacuer X Watts;
mais plus difficile a réaliser dans les systèmes énormes comme ATLAS

## Slide 18: Comparaison: pression – enthalpie C3F8 & CO2
CO2
C3F8
Enthalpie plus élevée  débit massique réduit pour même puissance à évacuer… mais… la gamme de pression du fluide est aussi importante
+ l‘enthalpie totale disponible n’est presque jamais utilisée (temp. d’injection etc.)
!
Dh @ -30°C = 300 J/gm.
P = 15 bar
Dh @ -30°C = 105 J/gm.
P = 1.5 bar
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 19: « Tunability » des parametres thermodynamique par « blends » fluorocarbures: exemple comparaison p-h 25%C2F6 /75%C3F8 & CO2
CO2
“Glide” thermodynamique: les isothermes d’évaporation ne sont plus des isobars: évaporation d’un blend zéotropique avec 2 composants de volatilités différentes (dMW = 50 unités: contrainte - compatibilité avec l’environnement du tracker)
!
Dh @ -30°C = 300 J/gm.
P = 15 bar
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Molar 25%C2F6/75%C3F8
Dh @ -30°C = 102 J/gm.
P = 3.5 - 2 bar (“glide”)
Construction d’un blend molaire pour arriver
a un thermodynamique Pevap qui convient
le mieux à une Tevap demandée

## Slide 20: Politique de réduction des émissions de Gaz Effet de Serre au CERN (à rappeler: 1kg CnF(2n+2) = 8000 - 10000 kg CO2 eq.)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 21: Intro: des trajectographes (“trackers”) LHC silicium refroidis par évaporation;
Les fluides caloporteurs: Fluoro-Carbures (FC’s) & blends, CO2; leurs avantages et inconvénients;
Principes de fonctionnement thermo-dynamique: circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel;
Coefficients de transfert de chaleur et les « avantages » d’un CTC élevé en termes de réduction de matière, %X0, diamètre de tubes etc.
LES POINTS PRINCIPAUX
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 22
Condensation externe de fluide
Evaporation progressive dans le tube avec modules Si attachés
Efficacité linéaire de refroidissement (et température des modules Si)
dépende de la nature d’évaporation dans le tube: séchage a éviter…
Température (sortie) de la structure défini
par “déverseur”: “back-pressure regulator”
(pilotage: air comprimée analogique)
Arrivée du fluide, idéalement
en état liquide pur sous-refroidie
(livraison par capillaire)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
MOTEUR DE CIRCULATION
????  
Situation typique: pour refroidir une « barette » du tracker silicium (exemple: ATLAS pixel: fluide = C3F8)

## Slide 23
Situation typique: pour refroidir une « barette »
du tracker silicium avec CO2
(exemple: ATLAS IBL « Insertable B layer »: r = 3.3  4 cm)
Température (sortie) défini
par ’accumulateur’
Arrivée du fluide, idéalement
en état liquide (livraison par capillaire
coaxial avec échappement vapeur )
Condensation externe
de fluide
Pompe
liquide
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 24: Principes de fonctionnement thermodynamique circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel (1) ‘Classique’ ou conventionnel: le système ATLAS C3F8 (compresseurs)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 25
Un système reel: composants mécaniques: ATLAS 204 canaux evaporatifs C3F8 pour refroidir le tracker SCT & Pixel
Haut Pression:
17 bar
Basse Pression:
(Evaporation)
1.7  1 bar
Pression
Intermediare
~13 bar
25
Tractopelle = fluide;
Masse en etat
vapeur = sable
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 26
La thermodynamique correspondante
sur une diagramme pression-enthalpie: C3F8
Compression
Animation: Tractopelle = fluide; masse en état vapeur = sable
“On-detector”
evaporation
Condensation a 17 bar
Compression de vapeur
Livraison quide & detente
26
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Notes: 26

## Slide 27
Système C3F8 ATLAS (phase 1) de 7 compresseurs (sans huile, rapport de compression = 17)
dans la caverne USA15 (profondeur 92m) :
60 kW de refroidissement  débit massique 1.2 kg C3F8 /sec
typ. 5 compresseurs en service, 1 compresseur en maintenance, 1 en réserve
Chaque compresseur a 6 pistons (3LP, 3HP): maillons faible du système:
« reciprocating »  composants lourdes en mouvement dans le fluide de refroidissement:
vibration, chaleur de compression, dilatation thermique, joints en rotation etc.
 fuites, poussière (anneaux des pistons en fibre de carbone)
27
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 28: Principes de fonctionnement thermodynamique circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel (2) ‘Inversée‘ : le système ‘thermosiphon’ ATLAS (C3F8)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 29
Condenseur sur toit de point 1
LHC (ATLAS)
Evaporateur 60 kW;
(tracker silicium
ATLAS: SCT + pixels:
208 circuits)
Groupe froide
(surface)
double étage
HFC R404A/R23
92 m
C3F8
liquide
C3F8
Vapeur
(1.2 kg.s-1)
ATLAS Thermosiphon
Systeme de base pour refroidissement
ATLAS pixel & SCT
(depuis sept 20, 2018)
P = 16 bar
29
Fluide de transfert intermediate C6F14
liquide (¬ 40 kg.s-1)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Exploitation de
profondeur
du puits ATLAS
pour la
livraison liquids
vers 16 bar
(pas de composants
en movement
(sauf vannes)
dans le circuit C3F8)

## Slide 30
Condensation @-60ºC
Evaporation sur tracker @-25ºC
Animation: Tractopelle = fluide; masse en état vapeur = sable...
30
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Thermosiphon ATLAS: operation avec C3F8
(pas de composants en movement (sauf vannes) dans le circuit C3F8)
Notes: 30

## Slide 31
Thermosiphon ATLAS: composants principaux
Groupe froide C6F14 : 40 kg/s @ -65°C
liquide intermédiaire: (Surface)
Branchement vers le tracker SCT + pixels:
(Surface - 90m):
Vannes de bascule thermosiphon  compresseurs (système de reserve)
Condenseur TS: (surface + 15m):
Pour condenser 1.2 kg/s C3F8 utilisant liquide
C6F14 froide: pompée de la surface a -65°C
31
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Notes: 31

## Slide 32
L’évaporateur R23 enlève la chaleur du liquide
intermédiaire C6F14 qui dans son tour
condense 1.2 kg.s-1 C3F8 @ temp.  -65 ⁰C min
Boucle R404A
Boucle R23
R404A
R23
R404A
Groupe froid surface du thermosiphon C3F8 ATLAS : J & E Hall, GB 2 étages: 2 fluides différentes (R23 & R 404A)
16
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 33
Condenser TS ATLAS: C6F14 liq.  cond C3F8 vap.
ATLAS SCT & pixels: puissance dissipée = 60kW
Circulation (i.e. évaporation & condensation) ~ 1.2 kg.s-1 C3F8 ;
Condensation C3F8 a -60 ⁰C (min)  300 mbarabs ;
1.2 kg.s-1 C3F8 condense en contre-débit de 40 kg.s-1 C6F14 liquide
intermédiaire, refroidi par groupe froid, étages R404A & R23 surface
Groupe froide & circulation liquid
C6F14
C3F8 vapeur ascendant
du puits ATLAS
C3F8 liquide descendant
du puits ATLAS
C3F8 condensation tubes
C3F8 liquid subcooling tubes
33
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 34
Vue interne d’un condenseur typique (Thermosiphon ATLAS)
Liquide C6F14 (Cp) en contre-debit (@ 40 kg.s-1) dans tubes inox condense C3F8 (h)
(@ 1.2 kg.s-1) : aussi sous-refroidissement de liquide C3F8 sortant
Sous-refroidissement de liquide
(faible puissance nécessaire)
Condensation de vapeur
(haute puissance nécessaire)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 35: Principes de fonctionnement thermodynamique circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel (3) ‘Inversée‘ et non-conventonnel: système hybride avec ‘propulseur’: optimisation de pression d’aspiration de compresseur (CPPM: 1995) pour ATLAS pixel (C4F10 + N2) Aboud Falou, G.H., Daniel Labat, Vaclav Vacek* *Czech Technical University, Prague
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 36
C
D
E
A
B
CPPM circulateur C4F10 (1995-7), N2 sert de maintenir la pression d’arrive te vapeur
N2/C4F10 a la pression atmosphérique: seulement le C4F10 sert comme liquide de refroidissement: le N2 s’échappe comme propulseur)
F.C.
liq.
-35°C
N2
(head-
space)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 37
Interrupteurs
a niveau
1 de 2 Echangeurs de
chaleur R404A
(pour condenser &
refroidir liquide C4F10)
Dôme de réservoir enlevée
Sortie Hex:
C4F10 liquéfie
vers dôme de réservoir
Sortie C4F10
liquide
CPPM condenseur C4F10 & reservoir liquide (Aboud Falou)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 38
CPPM (1997): condenseur C4F10 + C4F10 / N2 cycle p-H
C4F10 evaporation @ ~-25°C
Compresseur:
(pompe a vide scroll
Psortie=1barabs)
C4F10 + N2 condenseur “headspace” isobar ~1barabs
Liquide
pompe a engrenage
Injecteur
A
C
B
C
D
E
C4F10 condensation @ ~-35°C
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 39
Refroidissement évaporatoire à eau à la pression atmosphérique
(grâce au propulseur N2)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 40: Principes de fonctionnement thermodynamique circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel (4) ‘Non-conventionnel’: blend zeotropique (C3F8 + C2F6) But: réduction de température opérationnelle du tracker ATLAS-SCT (LHC Run 3 et extension?) pour mieux protéger contre endommagement des soustraits silicium par radiations en utilisant la même tuyauterie ‘on-detector’ (inaccessible)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 41
Etude des blends zéotropique C2F6 / C3F8
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 42
(a)
(c)
(d)
(e)
Machine pour créer et circuler les ’blends’ C2F6/C3F8
Compresseur + pompe a liquide pour même paramètres
« on détecteur » du système installé
Blends crées par mixing en masse (loi de Raoult)
vérifiés dans vapeur surchauffé par ultrasons
Analyseur/debitmetre sonar
pour verifier blends C2F6/C3F8
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Maquette “bistave” SCT (48 modules Si)

## Slide 43: Maquette thermique d’un “bi-stave” ATLAS SCT
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Notes:   adding bulkheads to the ends of the thermal enclosure
  making gas tight seals around the services
Once complete, all services must be folded down into the ISSS prior to insertion into the TRT

## Slide 44
Diagrammes pression-enthalpie: évaporation de C3F8 pur
et de 75% C3F8/25% C2F6 ; conditons d’une ‘bi-stave’ SCT
Puissance de 0, 288 & 504 W (0, 6 & 10,5 W/module (48))
Enthalpie (kJ/kg): 75%C3F8/25%C2F6
Enthalpie (kJ/kg): C3F8
Pressurion(barabs)
Nota: temperature “glide” zeotropique
dans le blend C3F8/C2F6
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Un Blend avec 25% C2F6 peut circuler dans la tuyauterie ‘on-detector’ actuelle ATLAS
et réduire les températures de modules Si par 9⁰C!

## Slide 45
Diagrammes pression-enthalpie: évaporation de C3F8 pur
et de 75% C3F8/25% C2F6 ; conditons d’une ‘bi-stave’ SCT
Puissance de 0, 288 & 504 W (0, 6 & 10,5 W/module (48))
Enthalpie (kJ/kg): 75%C3F8/25%C2F6
Enthalpie (kJ/kg): C3F8
Pressurion(barabs)
Nota: temperature “glide” zeotropique
dans le blend C3F8/C2F6
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 46
Réduction en température comme fonction de concentration C2F6
Tests dans une ‘double barette’ SCT puissance 0, 3, 6, 9 & 10.5 W /module Si
Puissance sur longueur totale du tube 3 m 0, 72, 144, 216 & 252 W ) :
Puissance / module
(12 modules sur tube l = 3.2 m)
SCT actuel
10,5W/ module
DT = 8.5 C
6W/ module
DT =10 C
0 W DT = 12C
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 47: Principes de fonctionnement thermodynamique circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel (5) ‘Non-conventionnel’: livraison biphasée CO2: (Cycle ‘2-PACL’: ‘2 Phase Accumulator Controlled Loop’)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 48: Diagramme pression-enthalpie CO2: à noter: haute pression c.f. fluorocarbures, gamme de température Pc  PT = 86⁰ C
Point Critique
30⁰C, 72 bar
Point triple
-56⁰C, 5.3 bar
Liquide - vapeur
Liquide
Vapeur
sur-chauffe
Solide + vapeur
Solide + liquide
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 49: ‘2PACL’: ‘2 Phase Accumulator-Controlled Loop’ pour CO2: Principe (miniTS + pompe liquide…) et composants
Débit diphasique de débordement (nécessite tuyauterie de livraison/
récupération de fluide bien isolée (concentrique: Vide-Retour-Arrivée)
Pression d’ évaporation (fonctionnement de groupes de
circuits de refroidissement du tracker) géré par température
d’accumulateur (chauffage électrique pour réglage fin)
Pompe de livraison doit circuler un fluide quasi-diphasique:
fiabilité: jamais loin de cavitation (TS « court »): maillon faible
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 50: “Surfing” la courbe de cool-down (65  10 bar: fonctionnement tracker @ -40⁰C: HL-LHC)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 51: En zoom; avec le tractopelle et sable
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 52
Répartition et collection de CO2 diphasé entre plusieurs évaporateurs
(géré par le même l’accumulateur)
(these de Pierre Barroca, 2019)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 53: Diapo de Bart Verlaat, (AMS, LHCb VELO 2013) Pompes: les composants les plus problématiques (avec le cycle 2PACL… sous-amorcées & faible viscosité liq. CO2 )
!!!
36
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 54
Pompe a piston/ membrane Lewa: hydro-pulsateur
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 55: Mmm: on doit en avoir (petite version) dedans… nouvelle machine 300W “MARTA” CO2 (au CPPM, aout 2020)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 56: Spacewalks + coupe & soude tubes à l’extérieure de l’ISS pour changer 4 pompes (à engrenage) liquide CO2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 57
II.PRESENTATION GENERALE – en surface
Retour aux compresseurs: hausse de température importante pour taux de compression modeste…
(> 110⁰C  facteur ¬ 3) avec CO2)
Diagramme p-h pour futures groupes froid (unités de 50kW) externe CO2 proposé pour refroidir les condenseurs 2-PACL souterrains pour expériences à HL- LHC (CMS, ATLAS)
7
Schedule LHC et HL-LHC
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Notes: Cycle transcritique – viscosité
Deux unité de refroidissement – stabilité de la température
57

## Slide 58: Intro: des trajectographes (“trackers”) LHC silicium refroidis par évaporation;
Les fluides caloporteurs: Fluoro-Carbures (FC’s) & blends, CO2; leurs avantages et inconvénients;
Principes de fonctionnement thermo-dynamique: systèmes avec circulation ‘classique’, ‘inversée’ et non-conventionnel;
Coefficients de transfert de chaleur et les « avantages » d’un CTC élevé en termes de réduction de matière, diamètre de tubes, %X0, etc.
LES POINTS PRINCIPAUX
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 59
« Masse morte »: câbles, structures de support et refroidissement
doit être minimisée par rapport de « masse active » les éléments sensibles aux passage de particules chargés pour réduire les réactions E-M secondaires (bruit de fond E-M):
 très important pres des faisceaux pour physics performance;
Matériaux caractérisés par leurs « % longueur de radiation X0»;
 le plus petit %  le moins de risque de bruit de fond;
Cibles %X0 typiques: < 0.3% par couche près des faisceaux,
facile a vendre un system évaporatoire au LHCC
(diamètre de tubes etc. ...ATLAS, 1997 )
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
L’importance de « faible masse » pour les trackers:

## Slide 60: Pourquoi l’évaporatif FC? ATLAS -pixels: argumentation au LHCC 1997
Débit massique 1/10 1/20 d’un système liquide monophasé (enthalpie d’ evaporation  1-2 gs-1/100W chaleur à évacuer; CnF(2n+2)
c.f. 24 (12) gs-1 H2O pour DT =1(2)°C (Cp =4184 Jkg-1K-1)
Viscosité des fluides FC ~ 1/10 * H2O/glycol livraison fluide -10-30°C
 (stubing + masse réduite de fluide circulant  %X0 réduite)
%X0 comparaison
pour détecteur
ATLAS_pixel;
C4F10 évaporation
vs H2O/methanol
(réf: ATLAS
PIXEL-TDR, 1997)
G. Hallewell: CPPM Habilitation à Diriger des Recherches – 15 février, 2011

## Slide 61: Et pour l’avenir: petits tubes avec circulation CO2: ATLAS: upgrade du tracker (ITk) pour LHC haute luminosité (2027) Très faible contribution %X0 des petites tubes (ø < 2.5mm Ti) de refroidissement (évaporation CO2) au total pour l’ITk
Source:
3
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 62
Coefficients de transfert de chaleur évaporatoire dans un tube : mesure de l’efficacité d’extraction de chaleur
(W.m-2.K-1) par changement de phase d’un liquide
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Différentes “régimes” d’évaporation ont de différentes efficacités:
modelés qui essayent de reproduire les résultats de mesures sont
souvent très complexe et “gymnastique” et non-transférable entre fluides:
CTC (trop) souvent considéré comme « grêle saint »: pas le seule paramètre important: il faut aussi canaliser la chaleur vers le paroi du tube (« résistances» thermique Kelvin/Watt)… et la pression !!
Qualite
Vapeur = 0:
Liquide pur
Qualite
Vapeur = 1:
Vapeur pur:
“dry-out”

## Slide 63: Spécification de température d’opération des modules Si détermine leur longévité sous irradiation a leurs emplacements près du LHC… Résistances pour évacuer la chaleur des modules silicium (pixels, micropistes etc.) vers une fluide caloporteur en évaporation
3
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Module
Silicium
Dissipation
Q Watts
DT1 due à la resistance thermique Si
(R1 = W/d1.K)
DT1 = Q/(d1R1)
Gradient thermique totale entre le module
Si et le fluide pour dissipation Q Watts:
DTTotale = Q/R*1 +Q/R*2+Q/R**3
*,** corrigé pour longueur/surface de contact connu
d1
d2
A
Support/ attachement au tube de refroidissement
DT2 due à la resistance des supports et le
paroi du tube
(R2 = W/d2.K)
DT2 = Q/(d2R2)
A
DT3 due à la “résistance”
entre le paroi du tube
(surface de contact A)
et l’évaporation de liquide
(exprimé en termes de CTC:
CTC = Q / (A.DT): [W/m2K] )
DT3 = Q/(A.CTC)
Puces de
Lecture CMOS

## Slide 64
Exemple d’un diapositive pour mesurer CTC: Tube Cu/Ni (même diam. intern. des tubes SCT-ATLAS-barrel : 4.08mm) chauffé uniformément par courant électrique
Gamme de puissance 36 142W: équivalent à 5.3  21.1W par barrel SCT “module: détecteur Si à micro-pistes)
2 Capillaires: 3 choix de débit
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 65
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Pour toutes le (8) positions
(stations)I
CTCi = qi / (Ai.DTi) [W/m2K]
DTi entre extérieur de paroi
(haute ou bas) de tube
et Tsat dans la même
position (longueur x);
Calculée par interpolation
entre Psat amont,
& Psat aval, et/ou Tsat amont,
Tsat aval
Puissance souvent exprimée comme
Qi = Puissance/surface du tube
(Wi/m2)
 CTCi = Qi /DTi

## Slide 66
LOW & INTERMEDIATE POWER, LOW FLOWS (1.2-1.6 g/s)
HAUT
DE TUBE
BAS
DE TUBE
Diamètre
de tube:
4.08 mm
Concentration C2F6
Exemples CTC:
comme fonction de
Qualité et % C2F6
dans C3F8
DRY
OUT
DRY
OUT
(PARTIEL)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 67
LOW & INTERMEDIATE POWER, INTERMEDIATE FLOWS (1.4-1.9 g/s)
Diamètre
de tube:
4.08 mm
HAUT
DE TUBE
BAS
DE TUBE
DRY
OUT
DRY
OUT
(PARTIEL)
CTC vs.
qualité et
% C2F6
dans C3F8
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 68
INTERMEDIATE & HIGH POWER, HIGH FLOWS (2.7 - 3.4 g/s)
Diamètre
de tube:
4.08 mm
HAUT
DE TUBE
BAS
DE TUBE
Changement
de mode
d’evaporation
Changement
de mode
d’evaporation
CTC vs.
qualité et
% C2F6
dans C3F8
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 69
Réductions importants en température d’opération faisable avec blends C3F8 / C2F6 ayant des valeurs de CTC dans la gamme
1500-4000 Wm-2K-1: «modeste» en comparaison avec CTCs CO2
Puissance en W equivalente
par longueur de 12.2 cm
“barrel SCT module station”
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 70: COMPARISON CTC: «ANNULAR FLOW» REGIME AVEC BOILING MODELS
Corrélation Liu-Winterton avec facteur de suppression pour évaporation des mélanges zéotropique a donné le meilleur accord (~5% dev.) avec nos données pour la régime écoulement annulaire
  Kandlikar:
  Fluid specific parameter set
  to f=1.53
1224
data points
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 71: CTC - un “keystone” de l’arche de l’argumentation CnF(2n+2) (SFCs)  CO2
De…
Leur
sources…
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
LHC
HL-LHC
CTC
CO2
NORMALISATION
OF MODEL
WRONG!!
Simulation:
trop faible
par facteur 3…
par rapport
aux mesures
CO2, C3F8  

## Slide 72
Exemple d’un diapositive pour mesurer CTC pour CO2 (Oriunno, Hemnik)
Tubes « Mini-canaux » en inox (diam. 2.12 mm), et Ti (diam. 1.6 mm) :
chauffé par courant électrique: 5 – 41 kW/m2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
2012 Intl. conf on Cooling &
Refrigeration, Prague

## Slide 73
Quelques données CTC CO2 (Oriunno, Hemnik 2012) Tubes de diam. 2.12 & 1.6 mm) :
Comparisons avec simulations : flow patterns Cheng & Thome - - - - - -
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
HTC CO2
(tubes 1.6  2.2 mm)
Facteur 4-6 plus haut que
CTC C3F8 (tube de 4mm)

## Slide 74: CTC - un “keystone” de l’arche de l’argumentation CnF(2n+2) (SFCs)  CO2
De…
Leur
sources…
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
LHC
HL-LHC
CTC
CO2
NORMALISATION
OF MODEL
WRONG!!
Simulation:
trop faible
par facteur 3…
par rapport
aux mesures
CO2, C3F8  

## Slide 75: Outils pour calculer les Coefficients de Transfert de Chaleur, perte de charge dynamique etc. en utilisant de différentes modes / flow models d’évaporation.
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
FLUDY (Oxford: Viehhauser);
WOLVERINE (Da Silva Lima, Thome);
COBRA (CERN: Zhang et al: CO2: interface MATLAB-NIST REFPROP);
Pierre Barroca (Univ. Grenoble-Alpes & LAPP;
développement python pour thèse doctorale 2019:
CO2 - COBRA alternative: voir presentation de Pierre Delebecque 
FLUENT: pour microcanaux: voir presentation de Pierre Delebecque 
Cheng, Dittus, Freidel, Kandlikar, Liu-Winterton, Shah, Weisbach… (utilisés dans les moteurs de calculs comme Wolverine etc.)

## Slide 76: Fludy: Viehhauser: exemples (1)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 77: Fludy: Viehhauser: exemples (2)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Tubes courbés
et en sens vertical

## Slide 78: A la base de calculs “Wolverine”
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 79: Wolverine - classeur excel: welcome
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 80: Wolverine – types de calculs
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 81: Wolverine – choix de fluides
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 82: Wolverine – comparaison avec mesures & predictions Oriunno
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 83: Wolverine – comparaison CO2 & C3F8: tube de 4mm diametre avec mesures Doubek, G.H. et al
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
C3F8
L  %Vapor quality  V

## Slide 84: Cobra (“CO2 Branch”) calcul pour un “branche entier”: capillaire, évaporateur, échappement
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 85: Cobra (“CO2 Branch”)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 86: Cobra (“CO2 Branch”)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 87: Cobra (“CO2 Branch”) exemple – sortie de calculs (tube longueur 3.6 m, 150 W, evap @ -30°C 1g.s-1
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 88: Thèse de Pierre Barroca, sept 2019 (très valable ressource: mathématique d’écoulement & évaporation de fluide diphasée… voir aussi la présentation de Pierre Delebecque)
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 89: Thèse de Pierre Barroca, sept 2019
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020

## Slide 90: These PhD, Pierre Barroca, septembre 2019: caution! (voir presentation de Pierre Delebecque)
2
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Mesures
Oriunno
L’avenir:
ITk ATLAS,
CMS etc.

## Slide 91: Trackers Si pour LHC refroidis par évaporation en transition  opération aux températures <-35° C (augmentation de durée de vie Si dans une l’environnement irradiation bc plus sévère HL-LHC);
En transition cultural et environnemental vers remplacement des PFCs (coefficient d’Effet de Serre 8000 -10000) par CO2 (CES=1);
Simulateurs/ modèles pour Coefficients de Transfert de Chaleur et petit diamètres de tubes pas complètement maitrisé pour les puissances prévues à HL-LHC (voir aussi la présentation de Pierre Delebecque)
Ou sommes nous…?
G.H - ANF Refroidissement des expériences 21-25/9/2020
Trackers pour HL-LHC bc plus grande et plus froid:
groupes froid externes utiliseront aussi le CO2
à puissance très élevé (> 250kW pour ATLAS & CMS) ;
CO2: Haute pression d’opération (cooldown de 20 °C @ > 60 bar) Maillons faibles mécaniques restent dans les circuits « on-détecteur » (pompes liquides 2-PACL) et les groupes externes (échauffement des compresseurs haute débit, + transcritique);